货物类项目采购需求

序号	货物名称	数量	单位	备注	项目预算金额（元）
1	悬挂式七氟丙烷6kg气体灭火器	59	个	拒绝进口

70000
2	拆除干粉灭火器	50	个
一、货物清单

二、技术需求及施工内容要求

（一）灭火剂：七氟丙烷纯度≥99.6%，环保无污染，灭火后无残留、无腐蚀，不损坏电子设备及纸质档案资料。

（二）规格型号：6kg规格。

（三）启动方式：内置玻璃球定温自爆启动，环境达到设定温度时自动喷射迅速、全淹没灭火，适用于密闭及半密闭空间。

（四）罐体材质：高强度无缝钢瓶，防腐防锈，耐压达标，出厂试验合格证明。

（五）配套要求：含悬挂支架、固定配件、密封件、安装辅材全套配齐。

（六）所有已过有效期、报废干粉灭火器进行逐点位拆卸、集中收集、合规清运、专业报废处置，做到安全规范、环保处置。

（七）新购悬挂式七氟丙烷自动灭火装置，按现场防护区域合理布设、固定安装、压力检测、功能调试，达到消防规范使用标准。施工完毕现场清理，工完场清，配合采购人完成内部及消防合规验收。

三、供应商资格要求

（一）具备独立法人资格，持有有效营业执照，经营范围含消防设备、消防工程相关业务。

（二）具备消防设施工程专业承包资质或厂家正规授权经销资质，不接受联合体报价。

（三）所投产品须具备国家消防产品3C认证、型式检验报告、产品合格证等全套合规资料。近3年内无政府采购失信记录、无重大消防安全违法违规记录，信誉良好。

（四）具备本地化售后及安装服务能力，能按时完成供货安装及维保服务。

（五）已获采购单位邀请招标的供应商。

（六）投标单位必须签订《政府采购投标及履约承诺函》《政府采购违法行为风险知悉确认书》。

（七）已获采购单位邀请的供应商。

四、评标定标方法

采购方式：询价；中标原则：最低价。

五、商务需求

（一）交货/完工期：合同签定后 20 天（日历日）内完成全部旧灭火器拆除清运、新设备安装调试、现场清理及验收。施工遵守甲方管理规定，文明施工、降噪防尘，避开办公高峰，不影响正常办公秩序。过期灭火器严禁随意丢弃、私自处理，必须按消防危废要求合规专业处置。新设备安装点位经采购人确认后布设，安装牢固、布局合理，灭火覆盖无死角。

交货地点：博隆大厦五层

（二）报价要求：

1.本项目预算金额：人民币 70000 元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。

2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。

（三）付款方式：项目全部安装、调试完工，经甲方采购小组验收合格后，供应商提供正规全额增值税发票及验收资料，甲方按财政审批流程一次性付清全款。

（四）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（五）安装、调试及验收方式：

1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定，响应相关文件提供的技术数据经实测证实是真实的，检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（六）售后服务要求：

1.质量保证期为 5年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后3小时内应赶到现场提供免费服务。

2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

六、验收标准

(一）过期干粉灭火器全部拆除完毕、清运离场，现场无遗留杂物。

（二）七氟丙烷设备品牌、规格、参数、数量符合采购需求，3C认证、检验报告、合格证资料齐全。

（三）设备安装规范、压力正常、启动灵敏，整体系统调试合格，满足消防安全使用要求。

（四）验收不合格，成交供应商须无条件免费整改、更换，直至验收合格。

七、质保与售后服务

整体项目质保期不少于3年，气瓶主体质保不少于5年。质保期内免费维修、更换故障配件，终身提供成本价维保及检测服务。接到报修后24小时内到场处置，突发故障优先加急上门。

八、报价需提交资料（加盖公章）

营业执照复印件；七氟丙烷设备3C认证、型式检验报告、产品合格证；报价单、售后服务承诺、质保承诺；法定代表人身份证明及授权委托书等。

政府采购投标及履约承诺函

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局：

我单位深知本项目对贵局的重要性和紧迫性，亦了解贵局对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关科室禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及我局在投标中所做的一切承诺履约。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所做的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管科室的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管科室的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管科室作出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

11.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。

12.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。

13.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

14.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺单位（公司）盖章：

年 月 日

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：