深圳市规划国土发展研究中心《交易大厦401室多联机空调及新风系统采购》项目采购文件

	*项目名称
	交易大厦401室多联机空调及新风系统采购

	*采购人名称
	深圳市规划国土发展研究中心
	*采购方式
	询价

	计划立项批文号
	
	*资金来源
	自有资金

	*预算限额（元）
	人民币捌万捌仟零佰零拾零元整（¥88000）

	项目背景
	交易大厦 401 办公室现有中央空调仅工作日正常时段统一开启，下班后、周末及节假日系统关停。因日常存在员工加班，无空调设备导致室内温度不适，严重影响加班人员办公舒适度与工作效率。

为保障非工作时段办公环境，满足加班使用需求，现拟采购安装一台多联机空调和新风机，独立管控、按需启停，专供下班后、周末加班使用，弥补原有中央空调定时关停带来的使用缺口，改善加班办公条件。拟通过询价的采购方式采购。

	项目前期设计、规划论证单位
	无

	投标人资质要求
	1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的独立法人或非法人组织（提供公司营业执照或执业证书等复印件）。

2.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。     

3.营业执照经营范围包含：空调设备销售或制冷设备安装或制冷设备维修相关类目，可承接多联机采购、安装、后期维保工作。

4.具备制冷空调设备维修安装企业能力等级证书，可独立完成商用多联机安装、调试、维修作业。

	需求内容
	1.报价要求

投标人需按采购数量进行报价。

2.付款方式

采购合同签订后，支付合同总金额的70%，验收合格后支付合同总金额的25%，余下5%作为售后质量保证金，一年免费服务期满付清。每期款项均在满足付款条件，且甲方收到中标人开具的载明相应金额的合格增值税专用发票后15个工作日内付至中标人指定银行账户。
3.履约保证金  

无

4.违约责任   

以具体合同约定为准

5.服务质量监督和项目验收要求

以国家相关行业技术规范和要求为准。

6.投标人须提供《政府采购投标及履约承诺函》、《政府采购违法行为风险知悉确认书》《供应商基本情况表》（见附件），加盖投标人公章


	具体技术

要求
	1.服务内容：空调设备送到指定地点安装、调试并正常使用。

2.服务期限：本项目服务期限自合同签订之日起2周内完成。

3.规格尺寸及数量：

详见附件4


一、招标材料要求

（一）标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1.企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2.企业营业执照

3.其它（行业资质证明）

第二部分 参评材料

1）、企业情况简介

*1企业概况

*2注册经营主要业务方向

3技术人员配备情况

4.其它

2）、项目开展工作大纲

*1报价书

*2商务响应情况

*3服务质量保证

*4一份USB接口设备存储的电子文档，包括：PDF 格式的正本投标文件扫描件、与正本一致的 word 文档格式的投标文件

注：*为必须提供材料项

（二）提供材料要求

1）投标人企业授权代表需准备下列文件（两个部分分开密封）：

第一部分 资信材料：一份

第二部分 参评材料：一式3份（一份正本，叁份副本，一个U盘含资料）

采购文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交

2）采购文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印

3）采购文件外包装按统一格式（详见附件5）

4）根据采购需求应提供的相关材料，以及投标人认为需要提供的其他材料

附件：1、附件2、附件3
附件1

政府采购投标及履约承诺函

深圳市规划国土发展研究中心：

我单位深知本项目对贵局的重要性和紧迫性，亦了解贵局对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关科室禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受相关部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受相关部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受相关部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

12.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。

13.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。

14.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

15.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

                              承诺单位（公司）盖章：

                                   年   月   日 

附件2

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。
一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

                    负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

                    日期：

附件3

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

               填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	供应商是否小微企业
	□大型企业  □中型企业

□小型企业  □微型企业

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


附件4

	交易大厦401室多联机空调及新风系统采购工程量清单表

	项目名称：交易大厦401室多联机空调及新风系统采购

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	数量
	单位

	一
	空调设备部分
	
	
	

	1
	多联机室内机
	1.设备形式：低静压暗藏式吊顶风管式变频室内机，无内置冷凝排水泵；
2.最小循环风量：780CMH；
3.最小额定制冷量/制热量：4.5kw/5.0kw；
4.外形尺寸：700（L）*200(H)*450mm(D)；
5.电气参数：额定输入功率80w，电源220V~50Hz；
6.配置要求：直流无刷风机电机。
	2
	台

	2
	多联机室内机
	1.设备形式：低静压暗藏式吊顶风管式变频室内机，无内置冷凝排水泵；
2.最小循环风量：1100CMH；
3.最小额定制冷量/制热量：7.1kw/8.0kw；
4.外形尺寸：1100（L）*200(H)*450mm(D)；
5.电气参数：额定输入功率105w，电源220V~50Hz；
6.配置要求：直流无刷风机电机。
	1
	台

	3
	多联机室内机
	1.设备形式：低静压暗藏式吊顶风管式变频室内机，无内置冷凝排水泵；
2.最小循环风量：1300CMH；
3.最小额定制冷量/制热量：8.0kw/9.0kw；
4.外形尺寸：1100（L）*250(H)*750mm(D)；
5.电气参数：额定输入功率110w，电源220V~50Hz；
6.配置要求：直流无刷风机电机。
	1
	台

	4
	多联机室内机
	1.设备形式：低静压暗藏式吊顶风管式变频室内机，无内置冷凝排水泵；
2.最小循环风量：1500CMH；
3.最小额定制冷量/制热量：10kw/11.2kw；
4.外形尺寸：1100（L）*250(H)*750mm(D)；
5.电气参数：额定输入功率120w，电源220V~50Hz；
6.配置要求：直流无刷风机电机。
	1
	台

	5
	多联机室外机
	1.设备形式：侧出风变频多联机室外机；
2.最大额定制冷功率/制热功率：10kw/9.9kw；
3.最小APF值：4.40 W·h/(W·h）；
4.外形尺寸：1200（L）*1600(H)*400mm(D)；
5.电气参数：380V/50Hz；
6.配置要求：噪音≤63dB
	1
	台

	6
	空调线控器
	专用智能控制面板86mm*86mm
	5
	个

	7
	小计1
	
	1
	项

	二
	空调冷媒系统部分
	
	
	

	1
	无氧脱磷冷媒铜管ø6.35
	1.材质规格：采用 R410A 冷媒专用 TP2 无缝紫铜管，壁厚≥0.8mm；保温为 B1 级橡塑，室内厚≥15mm，导热系数≤0.034W/(m・K)；

2.施工工艺：氮气保护钎焊，全程通氮防氧化；焊缝饱满无气孔，氮气试压 4.0MPa 保压 24h 无泄漏；抽真空至 - 0.1MPa 并保持 2h 以上；

3.固定与坡度：水平管坡度≥0.5%，支架间距水平≤1.5m、立管≤2.0m，支架设橡塑垫防冷桥；

4.保温：橡塑管接缝错开、胶水粘接严密，弯头 / 三通无保温死角；穿墙 / 楼板处保温连续，伸入套管≥50mm；

5.成品保护：保温后扎带固定，吊顶内标注管径与走向，严禁踩踏、敲击铜管。
	15
	米

	2
	无氧脱磷冷媒铜管ø9.52
	
	32
	米

	3
	无氧脱磷冷媒铜管ø12.7
	
	49
	米

	4
	无氧脱磷冷媒铜管ø15.88
	1.材质规格：采用 R410A 冷媒专用 TP2 无缝紫铜管，壁厚≥1.0mm；保温为 B1 级橡塑，室内厚≥20mm，导热系数≤0.034W/(m・K)；

2.施工工艺：氮气保护钎焊，全程通氮防氧化；焊缝饱满无气孔，氮气试压 4.0MPa 保压 24h 无泄漏；抽真空至 - 0.1MPa 并保持 2h 以上；

3.固定与坡度：水平管坡度≥0.5%，支架间距水平≤1.5m、立管≤2.0m，支架设橡塑垫防冷桥；

4.保温：橡塑管接缝错开、胶水粘接严密，弯头 / 三通无保温死角；穿墙 / 楼板处保温连续，伸入套管≥50mm；
5.成品保护：保温后扎带固定，吊顶内标注管径与走向，严禁踩踏、敲击铜管。
	22
	米

	5
	无氧脱磷冷媒铜管ø22.23
	
	3
	米

	6
	无氧脱磷冷媒铜管ø25.4
	
	35
	米

	7
	UPVC管
	1.冷凝水排水管；
2.管径DN20~DN32；
3.专用胶水粘接；
4.难燃型发泡橡塑保温
9mm厚。
	40
	米

	8
	U型气液分歧管
	1.适配多联机冷媒管路系统，紫铜材质，ODF焊接接口，分流均匀，耐高压R410A冷媒；
2.配套氮气焊接保护施工，满足系统冷媒分流工艺要求。
	4
	套

	9
	820保温胶水
	1.橡塑保温专用820胶水，5L/10L桶装；
2.室内难燃环保款，铜管保温接缝粘接使用。
	6
	桶

	10
	打墙孔及孔洞修复
	1. 根据管道要求对砖墙/混凝土墙体开孔；
2.完工后封堵修复墙面，现场清理。
	1
	项

	11
	拆除原有3匹空调铜管
	1.根据需要拆除旧3匹空调铜管、保温、支架拆除；
2.建筑垃圾清运，成品保护 。
	1
	项

	12
	空调冷媒系统调试
	1.空调冷媒系统调试：管路保压抽真空、加注冷媒、整机冷热工况调试，验收合格交付。
	1
	项

	13
	五金辅材
	1.丝杆、角铁、螺母等管码及胶水辅材。
	1
	项

	14
	小计2
	
	1
	项

	三
	空调风管系统部分
	
	
	

	1
	镀锌风管
	1.热镀锌钢板风管，板材厚度0.6~0.75mm；
2.工厂机制咬口成型，法兰加固，风管转角加导流叶片，支吊架配套橡塑隔震垫，风管接缝密封胶封堵；
3.满足通风空调风压、漏风率规范。
	65
	m²

	2
	橡塑保温板
	1.难燃B1级橡塑保温板材，厚度25mm；
2.风管满包裹粘接，接缝错缝搭接，专用保温胶水密封，外层扎带固定，防结露、隔音隔热；
3.室内防火环保型。
	65
	m²

	3
	保温胶水
	1.通风橡塑保温专用粘接胶水，10L桶装；
2难燃环保配方，用于风管保温板材接缝粘接，粘接强度高，无脱层、无异味。
	3
	桶

	4
	空调铝合金单层回风百叶
	1.规格：14700*300；
2.铝合金单层固定回风百叶，哑光喷塑；
3.固定式安装，带过滤网，室内通风回风使用。
	1
	个

	5
	空调铝合金单层回风百叶
	1.规格：3600*200；
2.铝合金单层固定回风百叶，哑光喷塑；
3.固定式安装，带过滤网，室内通风回风使用。
	1
	个

	6
	空调铝合金单层回风百叶
	1.规格：4200*200；
2.铝合金单层固定回风百叶，哑光喷塑；
3.固定式安装，带过滤网，室内通风回风使用。
	1
	个

	7
	空调ABS单层可调送风百叶
	1.规格：2000*200；
2.ABS塑料单层可调送风百叶，叶片可手动调节风向；
3.阻燃材质，吊顶出风口。
	1
	个

	8
	空调ABS单层可调送风百叶
	1.规格：3600*200；
2.ABS塑料单层可调送风百叶，叶片可手动调节风向；
3.阻燃材质，吊顶出风口。
	2
	个

	9
	空调ABS单层可调送风百叶
	1.规格：3800*200；
2.ABS塑料单层可调送风百叶，叶片可手动调节风向；
3.阻燃材质，吊顶出风口。
	1
	个

	10
	空调ABS单层可调送风百叶
	1.规格：4200*200；
2.ABS塑料单层可调送风百叶，叶片可手动调节风向；
3.阻燃材质，吊顶出风口。
	1
	个

	11
	空调ABS空调圆形散流器
	1.规格：ø400mm；
2.阻燃材质，多层扩散导风结构，均匀散流；
3.吊顶嵌入式安装，室内送风末端。
	2
	个

	12
	五金辅材
	1.风管全套安装辅材，含镀锌丝杆、角钢吊架、膨胀螺栓、密封胶、自攻螺丝、减震垫、自攻螺丝等，配套风管固定安装。
	1
	项

	13
	小计3
	
	
	

	四
	控制系统及其他安装部分
	
	
	

	1
	室内外机信号线
	1.规格：3*1.0mm²；
2.屏蔽通讯信号线，阻燃护套，抗干扰，用于多联机内外机信号传输；
3.穿PVC线管敷设，强弱电分离布置。
	80
	m

	2
	线控器控制线
	1.规格：2*0.75mm²；
2.阻燃控制线，连接室内机线控器；3.PVC管暗敷。
	75
	m

	3
	ø20PVC线管
	1.规格：ø20mm；
2.阻燃PVC20电工套管，控制线、信号线防护暗埋。
	155
	m

	4
	配电辅材
	1.线盒、线卡、端子、绝缘胶带、扎带等布线全套辅料。 
	1
	项

	5
	室外机安装
	1.外机吊装就位、固定、管线接驳、接地找平。
	1
	台

	6
	室内机安装
	1.风管内机吊装、冷凝管安装、风口对接、成品保护。
	5
	台

	7
	室外机安装支架
	1.加厚镀锌角钢承重支架，配减震垫、膨胀螺栓。
	1
	项

	8
	五金辅材
	1.丝杆、角铁、管卡、螺丝等固定安装辅料。
	1
	项

	9
	小计4
	
	
	

	A 
	中央空调系统合计
	小计1+小计2+小计3+小计4
	
	

	一
	新风设备及安装
	
	
	

	1
	直流式不带冷源新风机含安装
	
1.最小新风量：1500m³/h；
2.最小机外静压：400pa
3.最小功率：400w
4.电源：220v-50Hz
	1
	台

	2
	静压箱
	1.规格尺寸：500*500*500；
2.镀锌消音静压箱。
	1
	个

	3
	PVC圆形风管含安装
	1.阻燃PVC圆管ø250
	18
	m

	4
	PVC圆形风管含安装
	1.阻燃PVC圆管ø200
	12
	m

	5
	PVC圆形风管含安装
	1.阻燃PVC圆管ø150
	22
	m

	6
	PVC圆形风管含安装
	1.阻燃PVC圆管ø110
	8
	m

	7
	系统调试
	1.风机风速调校；
2.风量平衡、噪音检测；
3.整机调试合格。
	1
	套

	8
	五金辅材
	1.风管弯头、三通、丝杆、吊架、密封胶全套安装配件。
	1
	项

	B
	新风系统合计
	一
	1
	项
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